**广东省肇庆市中级人民法院消防设备设施运维项目报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包商名称（盖章） |  | 业务代表 |  |
| 报价有效期 |  | 联系方式 |  |
| 相关运维项目案例（单位名称） |  |
| **报价列表** |
| 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 消防设备设施运行维护保养 | **一、维护保养范围：**办公大楼、审判楼、综合楼、停车楼、诉讼服务中心等26090.99平方米及院内所有配套消防设施设备，确保消防系统正常运行。二、消防设备设施分类：1、消火栓共83个（其中审判楼13个、办公大楼35个、综合楼7个、停车楼25个、诉讼服务大厅2个、院内诉讼服务中心后面1个）；灭火器箱80个、微型消防站2个、柜式七氟丙烷灭火系统7个、感温悬挂式七佛丙烷灭火器8个、消火栓自动增压泵组2套、喷淋自动增压泵组系统2套、喷淋湿式报警阀组1套、消防监控联动控制柜及配套温感、烟感、手报警铃、水泵启动远程按钮、防烟卷帘（停车楼）等消防设施；2、消防监控中心联动控制柜及主、备电源（含控制柜配套功能、消防对讲、屏显、消防广播、电源线路等）；三、维护保养周期：1、点型感烟探测器和点型感温探测器每月抽测不少于10个不同位置，并做好地质记录，全年覆盖；2、消火栓、灭火器、微型消防站每月全覆盖检查一次，确保正常状态；3、消防主控、泵组末端试水、远程启动、防火卷帘、消防对讲等联动每月检测一次；4、手报警铃、消防广播每季度检测一次；5、消防泵组运行维护润滑检查，每季度检查一次，缺润滑剂及时注入；所有消防设施设备外观脱漆、锈蚀等及时补漆维护； | 1 | 年 |  |
|  | **含税合计（大写）** |  |